Российская Федерация

# Новгородская область

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.11.2019 № 1943

Валдай

Об актуализации схемы теплоснабжения

Рощинского сельского поселения

Администрация Валдайского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Актуализировать схему теплоснабжения Рощинского сельского поселения, утвержденную постановлением Администрации Рощинского  сельского поселения от 14.12.2012 № 45 «Об утверждении схемы теплоснабжения Рощинского сельского поселения», изложив ее в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

Глава муниципального района		Ю.В.Стадэ

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 08.11.2019 № 1943

Схема теплоснабжения

Рощинского сельского поселения

1. Общие положения.

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

2. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения.

2.1. Определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

2.2. Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

2.3. Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

2.4. Обеспечение жителей Рощинского сельского поселения тепловой энергией;

2.5. Строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения муниципального образования Рощинское сельское поселение;

2.6. Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

3. Характеристика Рощинского сельского поселения.

3.1. Рощинское сельское поселение  входит в состав Валдайского муниципального района Новгородской области. Площадь поселения расположена на – 1219 га.

Численность населения Рощинского сельского поселения на 01.10.2019 – 915 человек.

3.2. В геоморфологическом отношении территория Рощинского сельского поселения приурочена к Валдайско-Ужинской озерно-ледниковой аккумулятивной равнине со спокойным слабоволнистым рельефом и характеризуется незначительными уклонами, что затрудняет поверхностный сток и обусловливает развитие заболоченностей. Почвенные структуры  сложены тонкозернистыми горизонтально-слоистыми песками, супесями, суглинками, ленточными глинами. Террасированность равнин свидетельствует о ряде этапов спада озерных вод. К ним же относятся  болотные  равнины, широко развитые на водоразделах.

Абсолютные отметки поверхности над уровнем мирового океана составляют от 240 метров в деревне Борисово до 192 метров в деревне Горка. Относительный перепад высот составляет 48 метров.

3.3. Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной зимой.  Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны. Среднегодовая многолетняя температура воздуха составляет 3,2оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 16,2о-17,1°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет ≈ 9,8°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 97.

План территории Рощинского сельского поселения представлен на рисунке 1.

План территории посёлка Рощино с обозначением места расположения теплоснабжающей котельной представлен на рисунке 2.

План территории деревни Шуя с обозначением места расположения теплоснабжающей котельной представлен на рисунке 3.

Схема теплоснабжения деревни Шуя приведена на рисунке 4.

Схема теплоснабжения посёлка Рощино приведения на рисунке 5.

Рисунок 1

План территории Рощинского сельского поселения

Рисунок 2

План территории поселка Рощино

Рисунок 3

План территории деревни Шуя

4. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в  границах территории Рощинского сельского поселения.

4.1. Отопление жилой и общественной застройки на территории Рощинского сельского поселения осуществляется по смешанной схеме.

Все дома  многоквартирного жилого фонда (далее по тексту  МКД), крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе отопления, которая состоит из двух отдельно действующих централизованных систем в границах населённых пунктов Рощино и  Шуя.

Индивидуальная жилая застройка деревень:

Станки, Ящерово, Усадье, Долгие Бороды, Борисово, Ужин, Новотроицы, Новая, Байнёво, Терехово, Нелюшка, Шуя, Ключи, Едно, Плотично, Горка отапливается за счёт индивидуальных теплопроизводящих узлов, а именно печи на твердом топливе (дрова, уголь), электрокотлы и обогреватели, т.к. централизованного газоснабжения природным газом   нет.

Сельский дом культуры в деревне Шуя отапливается отдельной котельной функционирующей на электроэнергии, находящейся в подвале этого же задания.

4.2. Централизованное горячее водоснабжение МКД и объектов соцкультбыта осуществляется только в посёлке Рощино.

Горячее водоснабжение частного сектора  и жилых помещений многоквартирных домов в деревне Шуя осуществляется водонагревательными приборами типа «Титан» на твердом топливе (дрова) или электонагревательными приборами накопительного или проточного типа.

4.3. Основными поставщиками тепловой энергии (отопление, горячее водоснабжение) по централизованным сетям являются:

| № котельной | Населённый пункт | Установленная мощность Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная ФГБУ УДП РФ «Дом отдыха «Валдай» (без номера) | п. Рощино | 18,39 | Газ |
| Котельная № 16 ООО «ТК Новгородская» | д. Шуя | 0,9 | Уголь |

4.4. В связи с перерасчетом полезного отпуска тепловой энергии потребителям   Рощинского сельского поселения  изменен плановый объем реализации  тепловой энергии котельной № 16 в д. Шуя  Валдайского района теплоснабжения  ООО «ТК Новгородская»:

| № Котельной | Поселение, н.п. | 2019 год (Гкал) | 2020 год (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Рощинское, д. Шуя | 362,39 | 333,78 |

5. Краткая характеристика котельных, расположенных на территории Рощинского сельского поселения.

5.1. Котельная ФГБУ УДП РФ «Дом отдыха «Валдай» в посёлке Рощино осуществляет теплоснабжение и горячее водоснабжение п. Рощино, работает на природном газе, в аварийных ситуациях способна функционировать на жидком печном топливе (запас 67 м3).

Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая, протяженность теплосети центрального отопления и горячего водоснабжения в однотрубном исчислении составляет 9 900 метров.

Параметры здания котельной: длина 120м, ширина 18м, высота 10м. Объем здания -19 400м3. Изготовлено оно из сэндвич – панелей толщиной 150 мм, фундамент бетонный монолитный на сваях, кровля односкатная плоская из железобетона толщиной 300 мм (с утеплителем).

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ФГБУ УДП РФ «Дом отдыха «Валдай» | 18,39 | 10,40 всего, в том числе потребителей посёлка Рощино 3,464 | 56,6% | Природный газ |

| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час | Количество котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vitomax 200 | 95,3 | 2009 | 3,35 | 1 |
| Vitomax 200 | 65,3 | 2009 | 2,32 | 2 |
| ДЕ10/14 – ГМ | 149,2 | 1997 | 5,2 | 2 |

| Насосы |
| --- |
| Сетевые насосы ЦО и ГВС |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Количество насосов |
| К-100-65-250 (Н=80м, Q=100m3¦час) | N=45kW (3000об/мин) | 2 |
| ДН-36 (Н=36м,Q=200м3/час) | N=37kW (1500об/мин) | 1 |
| NB50-200/198Ф-F-A-BAQE | N=15kW (300об/мин) | 2 |

| Насосы |
| --- |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Количество насосов |
| ЦНСГ – 38/220 (Н=220м,Q=38м3/час) | N=45kW (3000об/мин) | 2 |
| ЦНСГ – 13/175 (Н=17м, Q= 13м3/час) | N=18,5kW (3000об/мин) | 1 |

5.2. Котельная № 16, расположенная в деревне Шуя, принадлежит ООО «ТК Новгородская». Отапливает  многоквартирные  дома  № 37 (18 квартир) и № 39 (18 квартир) по ул. Центральная.  Топливо - каменный уголь. Общая протяженность трубопроводов подачи теплоносителя 56,5 метра в двухтрубном исполнении (всего труб 56,5 х 2 =113 метров).

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 16 д.Шуя Валдайского района | 0,9 | 0,238 | 37,9% | уголь |

| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизводительность котла, Гкал/час | Количество котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КВС-0,45 КВС-0,45 | 24,2/22 24,2/22 | 1992 2017 | 0,373 0,367 | 1 1 |

| Насосы |
| --- |
| Сетевые насосы ЦО |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Количество насосов |
| Сетевой насос К-50-32-125 | N=2,2кВт; n=3000об/мин | 2 |

5.3. Электрокотельная  в деревне Шуя осуществляет теплоснабжение только сельского дома культуры в д. Шуя Валдайского района, работает на электричестве. Общая установленная мощность котельной составляет 0,17 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,037328 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. Наружная тепловая сеть отсутствует – котельная находится в подвальном помещении здания абонента.

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальная котельная д. Шуя Валдайского района | 0,17 | 0,037328 | 22% | электричество |

| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час | Количество котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭПЗ-100 | - | 1980,1992 | 0,085 | 2 |

| Насосы |
| --- |
| Сетевые насосы ЦО |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Количество насосов |
| Сетевой насос К80-65-160, 50 м3/час, напор 32 м.вод.ст. | 2,2 кВт, 3000 об./мин | 1 |

| Насосы |
| --- |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Количество насосов |
| Насос внутреннего контура и подпиточный К80-65-160,12,5 м3/час,20 м.вод.ст. | - | 1 |

6. Объемы потребления  тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

6.1. Котельная ФГБУ УДП РФ «Дом отдыха «Валдай» в посёлке Рощино

| Потребители тепла | Параметры |
| --- | --- |
|  | Размеры | Обеспечиваемая температура в помещениях | нагрузка отопления, (Гкал/час) при температуре окружающей среды – 290С |
|  | V(м3) | S(м2) |  |  |
| Центральное отопление |
| Дом № 2 | 535 | 198 | 180 | 0,008 |
| Дом №3 | 1145 | 289 | 180 | 0,025 |
| Дом № 4 | 4854 | 1358 | 180 | 0,1 |
| Дом № 5 | 12239 | 3734 | 180 | 0,33 |
| Дом № 6 | 11609 | 3575 | 180 | 0,33 |
| Дом № 7 | 16568 | 5097 | 180 | 0,45 |
| Дом № 8 | 23878 | 6119 | 180 | 0,45 |
| Дом № 8 «а» | 1080 | 398 | 180 | 0,03 |
| Дом № 8 «б» | 4952 | 1532 | 180 | 0,12 |
| Дом № 9 | 259 | 96 | 180 | 0,006 |
| Детский сад № 15 «Валдай» | 3735 | 1247 | 220 | 0,084 |
| МАОУ ООШ № 9 (школа) | 5764 | 1647 | 180 | 0,186 |
| Итого, отопление: | 86618 | 25290 |  | 2,119 |
| Горячее водоснабжение |
| Потребители | Норма Потребления горячей воды на человека в м3 на месяц | Количество пользователей ГВС (человек) | Максимальная часовая нагрузка (Гкал/час) при t= -290С |
| Дом № 2 | Дом отключен от системы гвс с 01.06.2016 г. |  |  |
| Дом №3 | 2,56 | 13 | 0,011 |
| Дом № 4 | 2,62 | 50 | 0,044 |
| Дом № 5 | 2,62 | 137 | 0,230 |
| Дом № 6 | 2,62 | 128 | 0,230 |
| Дом № 7 | 2,62 | 182 | 0,310 |
| Дом № 8 | 2,68 | 214 | 0,310 |
| Дом № 8 «а» | 1,93 | 19 | 0,012 |
| Дом № 8 «б» | 1,93 | 62 | 0,056 |
| Дом № 9 | 2,62 | 2 | 0,003 |
| Детский сад № 15 «Валдай» | по счётчику 130м3 в месяц | 40 | 0,141 |
| МАОУ ООШ № 9 (школа) | по счётчику 40м3 в месяц | 42 | 0,047 |
| Итого ГВС: | 2240,51м3в месяц | 832 | 1,394 |
| ИТОГО ГВС + отопление в посёлке Рощино |  | 3,464 |

6.2. Котельная  ООО «ТК Новгородская»  № 16 (твердое топливо) в деревне Шуя. Отопление многоквартирных домов № 37 (18 квартир) и № 39 (18 квартир) по ул. Центральная.

| Потребители тепла | Параметры |
| --- | --- |
|  | Размеры | Обеспечиваемая температура в помещениях | нагрузка отопления, (Гкал/час) при температуре окружающей среды – 290С |
|  | V(м3) | S(м2) |  |  |
| Центральное отопление |
| Дом № 37 | 5418 | 883 | 180 | 0,084252 |
| Дом № 39 | 5418 | 882 | 180 | 0,091291 |
| Итого, отопление: | 10 836 | 1765 |  | 0,176 |

6.3. Электрокотельная   в деревне Шуя, отапливающая здание  сельского дома культуры, расположена в подвальном помещении здания.

| Потребители тепла | Параметры |
| --- | --- |
|  | Размеры | Обеспечиваемая температура в помещениях | нагрузка отопления, (Гкал/час) при температуре окружающей среды – 290С |
|  | V(м3) | S(м2) |  |  |
| Центральное отопление |
| СДК | 2100 | 420 | 160 | 0,037328 |
| Итого, отопление: | 2100 | 420 |  | 0,037328 |

6.4. Учитывая, что Генеральным планом Рощинского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предусмотрено осуществлять от автономных источников.

6.5. На территории Рощинского сельского поселения на 01.10.2019 года 25 индивидуальных домов снабжаются магистральным природным газом и оборудованы собственниками под газовое отопление.

Подавляющая часть индивидуального жилищного фонда оборудована отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь и дрова).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т. | 0,72 | 4,90 |
| Дрова | 0,68 | 2,00 |
| Газ сетевой, тыс. куб. м. | 0,90 | 8,08 |

Главной и приоритетной задачей является газификация поселения.

7. Перспективные балансы тепловой мощности централизованных источников тепловой энергии  и планируемое их использование.

7.1.Существующие значения обеспечиваемой, поставляемой и перспективной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

| Наименование котельной, адрес | Обеспечиваемая (проектная) мощность, Гкал/час | Поставляемая (потребляемая) мощность Гкал/час | Перспективный баланс (запас) мощности |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная ФГБУ УДП РФ «Дом отдыха «Валдай» | 18,39 | 10,400 | 7,99 |
| № 16 ООО «ТК Новгородская» | 0,90 | 0,238 | 0,662 |
| Электрокотельная СДК | 0,17 | 0,04 | 0,13 |

7.2. Перспективное строительство объектов в поселке Рощино возможно (в зоне обслуживания котельной ФГБУ УДП РФ «Дом отдыха «Валдай») из расчёта имеющегося резерва в 7,99 Гкал/ час.

Перспективное строительство в деревне Шуя возможно в зоне обслуживания котельной № 16 из расчёта имеющегося резерва  в 0,662 Гкал/час, а в зоне электрокотельной  у СДК нет сетей, но перспективный запас мощности составляет – 0,13 Гкал/час.

В настоящее время планом развития Рощинского сельского поселения до 2025 года строительство новых объектов – потребителей тепловой энергии от имеющихся котельных, не предусмотрено. Перспективный баланс мощностей существующих котельных остаётся не востребованным.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т. | 0,72 | 4,90 |
| Дрова | 0,68 | 2,00 |
| Газ сетевой, тыс. куб. м. | 0,90 | 8,08 |

Главной и приоритетной задачей является газификация поселения.

7.3. Учитывая, что Генеральным планом Рощинского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

Переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены, т.к. экономически не выгодны и не рентабельны.

7.4. В деревне Шуя  действуют две котельные:  №16 (твердое топливо) и  индивидуальная  электрическая. Учитывая близлежащее расположение на местности потребителей, а это многоквартирные дома №№ 37 и 38 и сельский дом культуры,  целесообразно отопление этих объектов осуществлять от одной котельной. При этом необходимо строительство тепловых сетей от котельной № 16 до СДК.

7.5. Отопление углем с помощью Терморобота является самым дешевым автоматизированным автономным способом отопления. Отопление природным газом является и приемлемо дешевым и более экологически чистым.

Очевидно:

наличие двух котельных, причем одна из которых работает на электроэнергии, экономически не выгодно;

при оптимизации этих котельных, расчёты затрат отдают предпочтение котельной № 16,  работающей на угле;

необходима реконструкция котельной № 16, а именно установка оборудования типа Терморобота,

необходима реконструкция сетей (трубопроводов) теплоснабжения.

возможно внедрение системы горячего водоснабжения.

7.6.  Предложения по величине необходимых инвестиций в  реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей  планируются на период до 2025 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной  программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Рощинского сельского поселения и  величины необходимых инвестиций ООО «ТК Новгородская».

8. Графическая часть.

Рисунок 4

СХЕМА

Теплоснабжения деревни Шуя

Рисунок 5

СХЕМА

теплоснабжения посёлка Рощино

# Text boxes

Колодец

электрическая

Котельная, расположенная в здании СДК

Котельная № 16

ООО «ТК Новгородская»

двухтрубное, ᴓ =108мм,

L = 8,0 м

двухтрубное, ᴓ =89мм,

L = 32,5 м

двухтрубное,

ᴓ =108мм,

L = 7,0 м

двухтрубное, ᴓ =108мм,

L = 9,0 м

Многоквартир-ный дом № 39

(18 квартир)

Сельский дом культуры

Многоквартир-ный дом № 37

(18 квартир)